## Sheet1
Nabavka, transport i ugradnja niskošumnih troslojnih kanalizacionih cevi i fitinga za unutrašnje instalacije, proizvedenih prema EN 1451 od polipropilena blok-kopolimera (PP-C) ojačanog sa mineralnim aditivima, sa spoljašnjim plavim i unutrašnjim belim slojem, i povećane absorbcije buke, a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. Prateći sistem fitinga treba da bude ojačan u delu spojnice, sa dilatacionim distancerima i markerima za određivanje ugla rotacije fitinga i isporučen u zaštitnom PE pakovanju. Niskošumne cevi i fiting moraju da su testirane prema EN 14366 i DIN 4109 i da zadovolje zahteve minimalne zvučne izolacije od 12 dB(A), što dokazuje Fraunhofer-ov izveštaj o ispitivanju uz isporučene cevi. Cevi i fazonski komadi treba da budu tipa S-LINE proizvođača „Peštan” Aranđelovac ili ekvivalentnog kvaliteta. Pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da budu u projektovanom padu. Kontrolu pada je potrebno vršiti uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 12056 i SRPS ENV 13801, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. Proizvođač, tip i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi.
DN/ OD 32
DN/ OD 40
DN/ OD 50
DN/ OD 75
DN/ OD 90
DN/ OD 110
DN/ OD 125
DN/ OD 160