## Sheet1
Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi za gas pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-80, nazivnog pritiska, prečnika i klase određene projektom. HDPE PE-80 cevi za gas treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 1555, o čemu svedoči DVGW sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi. Cevi treba da budu tipa "Peštan" Aranđelovac ili druge cevi ekvivalentnih karakteristika. Cevi su predviđene za radni pritisak 1bar (4bar), moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; sigurnosni faktor C=1,60; minimalna vrednost SDR 17 (SDR11), PN1 (PN4) pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. Proizvođač, tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi.