## Sheet1
Nabavka, transport i montaža dvoslojnih spiralnih kanalizacionih cevi izrađenih od polietlena visoke gustine HDPE, sa spoljašnim slojem koji se sastoji od metalne profilisane trake koja je presvučena polietilenom koja odgovara evropskoj normi EN10130, i unutrašnjeg sloja koji je ekstrudiran i varen u kontinuitetu. Cevi treba da budu proizvedene prema EN 13476, čvrstoće prstena SN 8KN/m², a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. Cevi treba da budu tipa "Peštan" Aranđelovac ili druge cevi ekvivalentnih karakteristika. Cevi je potrebno pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa.
DN 800 ( ID 810 / OD 870 )
DN 1000 ( ID 1010 / OD 1090 )
DN 1200 ( ID 1210 / OD 1316 )
DN 1500 ( ID 1510 / OD 1636 )
DN 1800 ( ID 1810 / OD 1962 )